Terület, víz és energia szükséglet számítások

- Alpesi sípályák

Sípálya A 	        22,700m²							                     	             Sípálya B                       5.200m²    	                                                                                                                Sífelvonó                      2.100m²                                                                                                                            Összesen                    30.000m²

Alap tömörített hóvastagság:  0.33cm

Vízveszteség: 20%

Vízszükséglet: 5.000m³    (Netto 4.100m³)

Hókészítő berendezés: 6db  x 6 liter/másodperc  x 3600 s = 129.6m³/h x 2.4 x 3 =  933m² / óra hómennyiség előállítása.

30.000m² : 933m² = 32 h + 20 % hó-veszteség mellett, eredményez:  39 - 40 óra hókészítő berendezés működést, -7C° hőmérséklet,  60% -os páratartalom és +2C° vízhőmérséklet mellett.

- Északi sí – Sífutó pályák

Összterület: 12.000m² (1.5 km hosszú és 8m széles pályakialakítás esetén)

Alap tömörített hóvastagság:  0.33cm

Vízveszteség: 20%

Vízszükséglet:2.000m³   (Netto 1.660m³)

Hókészítő berendezés:  3db x 6 liter/másodperc x 3600 s = 64.8m³/h x 2.4 x 3 =  466.5m² / óra hómennyiség előállítása.

12.000m² : 466.5m² = 27.5 h + 20 % hóveszteség mellett, eredményez:  31 - 32 óra hókészítő berendezés működést, -7C° hőmérséklet,  60% -os páratartalom és +2C° vízhőmérséklet mellett.

- Szánkó pályák

Összterület: 3.600m²

Alap tömörített hóvastagság:   0.20 cm

Vízveszteség: 20 %

Vízszükséglet: 700m³   (Netto     300m³)							                           Hókészítő berendezés:   2db x 6 liter/másodperc  x 3600 s = 43.2m³/h x 2.4 x 3 =  518.4m² óra hómennyiség előállítása.

3.600m² : 518.4m² = 6.9 h + 20 % hóveszteség mellett, eredményez:  9 - 10 óra hókészítő berendezés működést, -7C° hőmérséklet,  60% -os páratartalom és +2C° vízhőmérséklet mellett.

- Energia szükséglet

Összesen                Alpesi sípályák               Északi Sípályák          Szánkó Pályák

Világítás                              100 Kw                        40 Kw                                     40Kw                      20Kw     Csákányos felvonó              25 Kw                        25 Kw                                                                             Mozgó járda  25m                8 Kw                            8 Kw                                                     	               Mozgó Járda  40m              15 Kw                         15 Kw                                                                              Tároló épület                       50 Kw                         50 Kw                                                                                       Hókészítő berendezés      260 Kw                      150 Kw                                    75 Kw                      35 Kw                                              Szivattyú berendezések   220 Kw                        90 Kw                                     80 Kw                     50 Kw Vízgyűjtő Szivattyú b.         29  Kw                       16 Kw                                        8 Kw                       5 Kw   Hűtőtorony b.                      44  Kw                       15 Kw                                      15 Kw                     15 Kw  Tartalék   20%                    150  Kw                       82 Kw                                      42 Kw                    25 Kw        Összesen                             901 Kw                     491 Kw                                   260 Kw                   150 Kw

5. Hókészítő berendezések vízellátásának biztosítása  /  NORMAFA Budapest

A beruházó részéről megfogalmazott igény, miszerint a hókészítő berendezések vízigénye részben vagy egészében összegyűjtött esővízből fedezhető a következő problémák kezelését követeli meg:

Alapvetően technikailag megoldható az esővíznek a szilárd felületekről (utak, parkolók, háztetők, egyéb burkolt felületek) való összegyűjtése egy mesterséges víztárolóba. Fontos kritérium azonban az így összegyűjtött esővíz szennyezettségének (szerves bomló anyagok, gázok, olaj..) megfelelő kezelése, tisztítása mielőtt az a vízgyűjtőkbe kerül.

Továbbá a kezelt és megtisztított esővíz minőségének fenntartásához további folyamatos vízkezelésre van szükség. Fontos a víz mozgásban tartása és széndioxiddal való ellátása.

Az EU vonatkozó előírása szerint mielőtt a hókészítő berendezésbe kerül a víz, át kell vezetni egy szerves anyag mentesítő (csírátlanító) berendezésen. Mindezek összességében azt jelentik, hogy a kipermetezett víznek ivóvíz minőségűnek kell lennie. (csírátlanító berendezés használata csak abban az esetben hagyható el, ha kizárható, hogy a kipermetezett hó emberekre hulljon)

Mindezen tényezőket, valamint a felhasználható csapadék mennyiségének bizonytalanságát  szem előtt tartva, mindenképpen ajánlott az esővíz pótlására vezetékes víz biztosítása. Ez egyben a terület lehetséges hóval való ellátottságát is stabilizálja.

Megjegyezendő fontos szempont továbbá, hogy a tervezett télisport (sí, sífutás, szánkó) tevékenységek biztosítása a hókészítő berendezések működtetése nélkül nem megoldható.

Itt szolgálhat példaként a Mátraszentistváni Sípark, ahol a működést átlag 75%-ban készített hóval biztosítják.

6. Kiszolgáló és kapcsolódó funkciók helyiség igénye

2-4 Sí-jegypénztár                                                                     20 – 25 m²                                                                                     Mosdó és WC helyiségek                                                         30 – 40 m²                                                                                                 Egészségügyi / Első segély helyiség                                        15 – 20 m² 	                                                   Személyzeti helyiség / WC / Konyha / Étkező                       30 –  40 m²                                                                                     Iroda helyiségek                                                                         25 – 30 m²                                              Vezetőségi iroda                                                                        20 – 25 m²                                                     Tároló és raktár helyiségek                                                      240-300 m²                                                                 Sí-szerviz                                                                                           30-50 m²                                                Síkölcsönzö és üzlet                                                                   120-150 m²

7. Személyzeti állomány

1 fő - Igazgató (Direktor)                                                                                                                                                  1 fő - Üzemelési Igazgató                                                                                                                                                         1 fő - Üzemelési Igazgató Helyettes                                                                                                                                2 fő - Hómester és hókarbantartó gép kezelő                                                                                                                    2 fő - Csákányos lift kezelő                                                                                                                                              2 fő  - Mozgójárda kezelő                                                                                                                                                                                                                                                                                         2 fő – Tartalék (kiegészítő)

Esti műszak esetén további üzemeltető személyzetre van szükség!

8. Igénybevett területek

Alpesi sípályák Normafa			28.000m²

Fontos megjegyzés, hogy a tervezett felvonó berendezéseken (1 csákányos felvonó, 1 mobil csúszó lift 2 mozgójárda) túl további felvonók telepítése a rendelkezésre álló lesikló felületek túlterhelését eredményezik.

Északi sífutó pályák Normafa                             12.000m²

A kijelölt terület tartalmaz egy sík központi gyakorló sífutó pályát és egy 1,1km hosszú körpályát klasszikus és skate sífutásra.

Szánkópálya                                             3.600m²

Egy ideális lejtésű terület szánkózásra, gyermekek, családok részére.